1 Общие сведения об изделии

Наименование изделия: клапан  проходной седельный регулирующий ВКСР DN15, DN20, DN25, DN32, DN40, DN50, DN65, DN80, DN100, DN125, DN150.

Назначение изделия: для регулирования расхода воды для технических нужд.

2 Технические характеристики

| Наименование параметров | Значение параметров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номинальный диаметр,DN, мм | 15 | 20 | 25 | 32 |  | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 |
| Условная пропускная способность, Кvy м3/ч | 0,63 1; 1,6 2,5 | 1,6 2,5 4 6,3 | 2,5 4; 6,3 10 | 6,3 10 16 |  | 10 16 25 | 10 16; 25; 32 | 25 40 63 | 40, 63, 100 | 63 100; 125; 160 | 100; 125; 160; 200 | 100; 160; 200; 250 |
| Пропускная характеристика | линейная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ход штока, мм | 16; 20; 40; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Скорость перемещения штока, мм/мин | 20; 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номинальное давление, PN, МПа, не более | 1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Допустимый перепад давления , МПа ,не более | 1.0 |  |  |  |  |  |  | 0,6 |  | 0,4 |  |  |
| Рабочая среда | Вода с температурой до 150 С° |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Высота (с ЭИМ), мм, не более | 380 | 390 | 400 |  | 410 | 410 | 410 | 445 | 445 | 470 | 550 | 600 |
| Длина, мм, не более | 130 | 150 | 160 |  | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 |
| Масса , кг, не более | 6 | 7 | 8 |  | 12 | 13 | 14 | 18 | 24 | 42 | 55 | 80 |
| Исполнительный механизм | ВЭП- 5 -3000 Зав.N` |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВЭП- 10 -4000 Зав.N` |  |

3 Комплектность

Клапан ВКСР                                       -    1шт;

Руководство по эксплуатации ВКСР -   1экз;

Паспорт ВКСР                                     -    1экз.

4 Свидетельство о приемке

Клапан проходной седельный регулирующий ВКСР

№_________________ соответствует техническим условиям

ТУ РБ  101138220.004-2002  и годен к эксплуатации.

Дата	выпуска			________________

Подпись				________________

МП

5 Гарантийные обязательства

Изготовитель выполняет гарантийный ремонт клапана при условии соблюдения требований данного паспорта и «Руководства по эксплуатации» в течении 24 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 30 месяцев со дня продажи.

По всем вопросам, относящимся к качеству и работоспособности ВКСР обращаться на предприятие-изготовитель ООО«Вогезэнерго» по адресу: г. Минск, ул. Орловская, 40А, офис 41; тел/ факс (017) 239-21-71.

Клапан проходной седельный

регулирующий

ВКСР

Паспорт